Jautājumi un atbildes
Par iepirkuma procedūras Nolikumu 
„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Rāmava, Ķekavas novadā”
( Id. nr. ĶN 2014/3 )
10.06.2014.
1. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
Ņemot vērā, ka Nolikuma D4 pielikumā iekļauta pozīcija „projekta vadītājs”, bet nolikuma 9.3.2.punktā nav noteiktas speciālas prasības šim speciālistam, lūdzam skaidrot, vai piedāvājot projekta vadītāju ar iepriekšēju pieredzi projektu vadīšanā, pretendents būs izpildījis nolikuma prasības.
Pasūtītājs atbild : 
Nolikumā nav izvirzīta prasība pretendenta piedāvātajā speciālistu personālā iekļaut projekta vadītāju, tādējādi nolikuma D4 pielikumā šo  pozīciju var neaizpildīt. Ja pretendentam personālā līguma izpildei projekta vadītājs būs nepieciešams, viņš to drīkst to iekļaut personāla sarakstā. 
2. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
a)Vai beztranšeju iebūvei drīkst izmantot speciāli beztranšeju   

    tehnoloģijām paredzētas caurules PE100 ar PP aizsargslāni ?

b) Tā kā māju pieslēgumiem ir drošāk izmantot PE80 caurules, jo tās ir lokanākas par PE100 caurulēm, vai PE100 d=32 mm PN10 cauruļu vietā drīkst piedāvāt PE80 d=32 PN12,5 caurules ?
Pasūtītājs atbild : 
a) Jā, drīkst. 
b)  PE100 d=32 PN10 cauruļu vietā jāizmanto PE80 d=32 caurules ar stiprības klasi PN12,5.
3. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
Lūdzam apstiprināt, ka pretendents būs izpildījis Nolikuma D10 pielikuma 7.punkta prasību, ja katalogu un brošūru vietā piedāvājumā tiks iesniegti katalogu un brošūru to lapu kopijas(tehnisko dokumentāciju), kas apliecina piedāvāto materiālu atbilstību tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam ? 
Pasūtītājs atbild : 
Pretendents būs izpildījis Nolikuma D10 pielikuma 7.punkta prasību, ja katalogu un brošūru vietā piedāvājumā tiks iesniegti katalogu un brošūru to lapu kopijas(tehnisko dokumentāciju), kas apliecina piedāvāto materiālu atbilstību tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam. 
18.06.2014.

1. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
Nolikumā punktā 12.1.1. tiek minēts, ka „Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums) un 19.12.2006 g. MK noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Pasūtītāja mājās lapā pieejamos dokumentos tāmes formas kopsavilkums nedaudz atšķiras no minētā pielikuma. Ieinteresētais pretendents vēlas uzzināt vai/ka Pasūtītājs vērtēs (uzskatīs par atbilstošu vai neatbilstošu) faktu, ka sagatavojot finanšu piedāvājumu, Pretendents stingri pieturēsies tieši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 6.  pielikuma?
Pasūtītājs atbild : 
Pretendentiem finanšu piedāvājumu sagatavot atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums), noformējot to atbilstoši 19.12.2006 g. MK noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
2. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
Pasūtītāja mājās lapā pieejamos dokumentos „Tāmes formas Rāmava.xls” ir pozīcijas, kurā nav norādīts konkrēto darbu daudzums: 

a) „Rāmavas iela” - „Kanalizācijas skataku un revīzijas aku izbūve „ - „Skataka Ø560/500, H=1,5-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), izbūve zaļajā zonā”

b)  „Rītupes iela” - „Pašteces kanalizācijas K1 izbūve„ - „Polipropilēna (PP) monolītsienu uzmavu kanalizācijas caurules Ø200, SN8 iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m”

Ņemot vērā to, ka attiecīgajās pozīcijās nav norādīts konkrēto darbu daudzums, Pretendents vēlas precizēt, kā nepieciešams izcenot konkrēto pozīciju, ja tai nav norādīti darbu daudzumi, piemēram, šī pozīcija sagatavotajā finanšu piedāvājumā ir jāsaglabā neaizpildīta vai jāizdzēš?
Pasūtītājs atbild : 
Finanšu piedāvājumā izdzēst pozīcijas, kurās  nav norādīts konkrēts darbu daudzums:
a) „Rāmavas iela” - „Kanalizācijas skataku un revīzijas aku izbūve „ - „Skataka Ø560/500, H=1,5-2,0m, ar ķeta lūku un vāku (nestspēja 40t), izbūve zaļajā zonā”. 
b) „Rītupes iela” - „Pašteces kanalizācijas K1 izbūve„ - „Polipropilēna (PP) monolītsienu uzmavu kanalizācijas caurules Ø200, SN8 iegulde gruntī, H=1,5 - 2,0 m”
3. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
Salīdzinot Lokālā tāmē nr.1 „Rāmavas iela” – „Ūdensvada U1 izbūve” pozīcijā „Veidgabalu un noslēgarmatūras montāža tranšejā” norādītu darbu apjomu un kopējo veidgabalu un noslēgarmatūras skaitu, konstatējam nesakritības:

Montāža – 99 gab.

Armatūra un veidgabali – 204 gab.

Lūdzu precizēt darba apjomu! 

Pasūtītājs atbild : 
Lokālajā tāmē Nr.1 „Rāmavas iela” – „Ūdensvada U1 izbūve” pozīcijā „Veidgabalu un noslēgarmatūras montāža tranšejā” precizētais darbu apjoms - 204 gb.
4. Ieinteresētais piegādātājs jautā :  
Vai esošajā SCADA sistēmā „Aqua View”, kura atrodas Odukalnā, Ķekavas novadā, ir 2 brīvas vietas, lai pieslēgtu jaunās KSS, kas atrodas Paegļu un Piparu ielās ? 

Pasūtītājs atbild : 
Jā, esošajā SCADA sistēmā ir 2 brīvas vietas, lai pieslēgtu jaunās KSS, kas atrodas Paegļu un Piparu ielās. 
