Cenu aptauja

Ūdens filtrēšanas iekārtas montāža un apsaites izveide ūdens ražošanas stacijā

Rāmavas ielā 17, Rāmavā

Cenu aptaujas mērķis – atlasīt pakalpojumu sniedzēju ūdens filtrēšanas iekārtu montāžai un apsaites izveidei.

Prasības ūdens filtrēšanas iekārtai

Piegādājamo iekārtas skaits  - viens komplekts.

Iekārtais jānodrošina ūdens atdzelžošana, duļķainības, krāsainības un smaku noņemšanai bez ķīmiskiem reaģentiem.

Paredzamais iekārtas ražīgums – 10 m³ stundā, maksimālā caurplūde līdz -14.6 m³ stundā

Iekārta jāaprīko ar automātiskais vadības bloku, kas nodrošina iekārtas reģenerāciju, filtrējoša materiāla skalošanu, uzkrāto nogulšņu izvadīšanu un ūdens patēriņa uzskaiti. Iekārtai jānodrošina gan pēc laika, gan patēriņa. Elektroniskajā vadības blokā visa informācija jāsaglabājas arī tad, ja pazūd elektrība. Filtru darbība jānodrošina izmantojot rūpnieciski ražotus lodes trīsvirzienu vārstus, kas aprīkoti ar elektropiedziņām.

Iekārtas darbības principam jābūt balstītam uz arerāciju. Kur saspiests gaiss tiek sagatavots ar bezeļļas kompresoru – 1,5kw. Gaisa padeve tiek organizētu caur gaisa padeves mezglu (elektromagnētisks vārsts, kondensāta atdalītājs, plūsmas mērītājs, filtrs un vienvirziena vārsts)

Iekārta jāpieslēdz pie kanalizācijas sistēmas.

Izpildes termiņi

Kopējais izpildes termiņš – 4 (sešas) nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Termiņu var pagarināt, ja tas saistīts ar Pasūtītāja nepabeigtajiem darbiem.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (cenas un kvalitātes kritēriju vērtēšana), ko aprēķina pēc piedāvājuma izvēles kritērijiem.

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Finanšu piedāvājums (summa bez PVN) | 80 |
| 2. | Līguma izpildes laiks | 20 |
| Punkti kopā: |  | 100 |

Netiks vērtēti tie piedāvājumi, kas tiks atzīti par nepamatoti lētiem vai nesamērīgi īsu izpildes laika termiņu.

Netiks vērtēti to pretendentu piedāvājumi, kas izslēdzami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

Piedāvājumu iesniegšana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2025.gada 21.martam plkst.10.00, nosūtot  ieteikumu (edoc formātā) uz e-pastu info@ķekavasnami.lv.

Papildus informāciju par tirgus izpētes gaitu var jautāt pa tālruni 29255787.